**重庆三峡银行**

**营业网点动环监控系统采购项目**

**（第二次）**

**比选文件**

**2023年2月**

**目录**

[第一章比选公告 3](#_Toc55566254)

[第二章项目介绍 6](#_Toc55566255)

[第三章技术条款 7](#_Toc55566256)

[第四章商务条款 10](#_Toc55566257)

[第五章评选方法、评选标准和废选条款 13](#_Toc55566258)

[第六章参选人须知 17](#_Toc55566259)

[第七章参选文件格式 22](#_Toc55566260)

# 第一章 比选公告

动环监控系统可实现对各营业网点机房的动力设备（市电、UPS、蓄电池）和机房环境（水浸、温湿度）的运行数据实时监测和统计分析，能及时发现运行异常以便于维护人员的应急处置，强化生产运行的稳定性，从而提高我行业务连续性保障。通过公开比选选择承建商提供动环监控系统的设计、施工、软硬件供应、安装调试、系统开通、技术服务等服务。现对营业网点动环监控系统采购项目(第二次)进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

本项目动环监控系统涉及的监控范围为温湿度监测系统、漏水监测系统、供配电监测系统、UPS及电池监测系统等。

## 一、比选项目内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **最高限价** | **中选人数量** | **备注** |
| 1 | 营业网点动环监控系统采购项目(第二次) | 19.8万元 | 1 | 质保期为一年（含税价） |

## 二、参选人资格要求

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；
5. 三年内在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单；
7. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1．参选人为厂商直投或其合法代理商；

（1）若为厂商直接参与比选，提供售后服务承诺函原件。

（2）若为代理商参与比选，须提供比选产品原制造商对本项目的比选授权函原件及售后服务承诺函原件。

2.2020年1月1日至参选截止日止，参选人至少承建过1个单项合同金额不低于20万的分布式动环监控系统类似项目（本项目为分布式机房动环监控系统建设，要求参选人承建过联网动环监控系统项目）。

注: 案例要求以下信息不可隐藏，包含：甲乙双方名称、双方印章、项目/产品的名称、合同/中选通知书签订时间等。以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查,参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

## 三、比选文件的获取

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）上发布。

## 四、比选保证金的递交

1、参选保证金的金额：3,000元整（大写：叁仟元整）。

2、参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户，否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

**摘要需备注：营业网点动环监控系统采购项目(第二次)比选保证金。**

3、参选保证金递交的截止时间为**2023年3月9日17时00分****。**

4、参选保证金专用账户如下：

**户名：重庆三峡银行股份有限公司**

**开户行：重庆三峡银行营业部**

**账号：0101014040000043**

## 五、参选文件的递交

1．参选文件递交的截止时间：**2023年3月9日17时00分**，可通过**顺丰快递**寄送至重庆江北区江北城汇川门路99号东方国际广场28楼重庆三峡银行计划财务部

邮政编码：400024

联系人：敬希

电话号码：023-88890395

2．逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件不予受理。

**六、发布公告的媒介**

本次比选公告在本行官网（http://www.ccqtgb.com）上发布。

**七、联系方式**

比选人：重庆三峡银行股份有限公司

地址：重庆江北城汇川门路99号东方国际广场

联系人：敬希

采购咨询电话：023-88890395

业务咨询电话：13389600635

邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

# 第二章 项目介绍

**一、项目背景**

为实现我行各营业网点动力设备和机房环境的运行数据实时监测和统计分析，以便更好的保障我行营业网点机房设备平稳运行。通过公开比选方式选定承建商为本项目提供设计、施工、软硬件供应、安装调试、系统开通、技术服务等。

**二、项目目标**

营业网点动环监控系统采购项目(第二次)是对各营业网点机房环境监控设备的采购以及实施。实现比选人全辖机房及设备间物理环境相关信息集中、准确监测，及时进行预警和报警，提升相关故障响应和解决速度，保障比选人信息系统相关设备运行环境的安全稳定，以合规管理为原则，以规范、完善、科学、自动化为目标。

**三、项目范围**

实现比选人指定营业网点（12家）机房物理环境相关信息集中、准确监测，及时进行预警和报警，提升相关故障响应和解决速度，保障比选人机房信息系统相关设备运行环境的安全稳定。

**四、项目要求**

（一）项目要求

1.此次采购的设备和系统应具有相应的后续扩容性；

2.保证所提供设备均为原厂正规渠道行货，符合国家及行业现行相关质量标准，满足比选技术需求。

3.实施期限要求：合同签订后45日内完成系统建设，安装调试及试运行。

（二）售后服务要求

此次采购的设备和系统均需要提供一年的质保服务，同时要求提供原厂针对此次项目售后服务承诺说明。

（三）其他要求

1.本项目不组织现场踏勘。

2.参选人如对本比选要求的完整性有任何疑议，参选人应提供更完整的解决方案。否则在项目实施过程中，如果参选人在标书中所列出的系统设备及功能（包括软/硬件）配置存在有任何遗漏（包括比选文件中未列出而系统又必需的软/硬件），影响到系统的完整性及可运行性，则安装调试服务需要时参选人必须免费提供，比选人将不再支付任何费用。

# 第三章 技术条款

**一、总体要求**

1．参选人应对本比选文件及其它材料加以综合理解，如本章第二条技术要求中参照的标准与参选人所执行的标准发生矛盾时，参选人应以要求更严、性能更高、功能更全者为准。

2．本比选文件中未作规定者，或是比选人没有明确给出的信息，参选人应按中国法律法规、标准规范和相关行业规则等执行。

3．参选人提供的一切资料均应以中文为准，如果因为语言误差造成的损失由参选人负责。

4．本项目实施过程涉及的低值易耗品所产生的费用由中选人支付。

5．参选人不得将本项目内容以任何方式进行转包，本项目不接受联合体参选；

6．参选人单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参选此项目。

**二、技术要求**

在本次比选中，参选人须保证所提供的软、硬件产品至少能达到下列相关指标要求，同时所有参选系统、设备均需提供1年原厂质保服务和1年设备7\*24\*8的响应服务。所有技术规格要求皆可正偏离。

1、系统功能性要求

1. 监控系统可以承受365天\*24小时连续工作压力，通过服务器进行数据采集，能采集模拟量、数字量、开关量、协议转换及隔离等功能模块于一体，性能稳定可靠、配置灵活；
2. 服务器、数据库能保证同一测点实时运行状态、告警信息和配置信息完全一致，没有缺漏和错误；
3. 具有独立的数据库，对历史数据和报警数据的保存可进行参数化设置；
4. 实现平面、系统、列表、组态等多种表现方式，具有友善的界面；
5. 动环系统对外提供各种通讯协议和接口，通过用户短信平台或短信猫实现短信报警功能；
6. 本系统涉及的所有软件必须是成熟的正版商用软件；提供软件使用授权永久许可等；提供三年的免费升级服务。
7. 软件系统采用中文化界面，操作简单方便，所有监控内容监控界面统一，并能在监控中心实现远程管理、维护等工作；
8. 系统应可在任何页面提供告警信息窗口，支持不同维度（包括但不限于空间、系统、等级、类型等）的告警信息筛选、统计及展示，展示内容包括但不限于告警等级、告警来源、告警设备、告警内容、产生时间等，应支持运维人员在窗口进行告警的受理及确认。
9. 监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准，开放式的数据库接口，可支持各种类型的数据库，可实现从监控中心到现场监控单元的结构管理模式；
10. 系统拥有强大的自检功能，可以对系统与各设备的通讯状态和各设备的故障状态进行全面、集中、及时的检测，能自动在监控平台上显示故障单元、故障部位及性质，及时、准确的反映故障状态、时间及相关信息；
11. 系统支持Web功能或IE浏览器远程访问；
12. 支持系统施工所选择的各厂商智能设备（提供通讯接口与接口协议），具有软件再开发能力，对各厂商提供的智能设备均能实现全部的监控功能；
13. 系统及设备出现故障不影响被监控的其他设备正常工作和功能控制，具有良好的安全隔离功能；
14. 具备完备的用户管理功能，可对系统进行权限管理，避免未授权人员随意修改参数设置或查看。同时授权实行分级控制，不同级别用户只能登录权限范围内的监控内容及允许的操作；
15. 系统维护管理人员在一定权限下，通过监控界面能方便的实现对监控对象（设备及设备类型）、区域、局站等的增加、修改和删除的管理，所有配置操作动态生效。 系统可对告警阈值、存储阈值等参数进行远程配置和修改。 系统可设置自定义告警和告警关联协议编辑和界面编辑功能，强化了系统的易用性和兼容性；
16. 完善的告警管理功能：监控系统，实时监测各智能设备和子系统的运行参数和状态，在检测到报警信息时可及时自动报警，自动判别告警等级，并完成相应处理。必须同时具备以下告警方式：E-MAIL报警、短信报警、现场声光报警功能。
17. 具有用户自定义的告警查询功能，使用户可以第一时间预览所有需要的告警信息。系统具有多地点、多事件的并发告警功能及告警屏蔽和过滤的功能；
18. 前端数据采集模块均带有指示灯，方便用户现场查看设备状态；采集模块均在本地将采集量转化为数字量，系统抗干扰能力增强；
19. 监控系统具有完备的智能查询、报表、存储、日志管理功能，提供日/周/月/季/年的历史曲线、报表和事件发生记录；
20. 系统自动恢复功能：当供电意外中断并恢复供应后，系统应从软硬件两个方面进行自动恢复。硬件：系统中的硬件设备在恢复供电后应能自动根据设定程序重新启动。在通讯信道故障时，数据暂存本地，一旦通讯信道恢复正常，硬件设备能自动传输未传数据。软件：系统软件在恢复供电后，会自动按用户设定重新启动，并能自动接收上传的数据，从而保障数据的完整性。
21. 系统在选用各种采集单元及监控设备时，应选用防潮、防雷、防静电、防震、防干扰等性能优良的产品，同时于施工时采取相应的防护措施，确保系统通讯的稳定。
22. 系统应具备专用输出监控大屏图像界面，界面采用模块化可根据用户实际监控要求随意组合。

2、系统监控内容

环境监控系统应包括各网点机房内的温度、湿度、漏水报警等环境系统的监视与测量；

2.1环境监控

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分组 | 被监控设备 | 监控内容 | 监控方式 |
| 温湿度监控组 | 温湿度传感器 | 温度、湿度、传感器故障信息 | 通过温湿度传感器采集实时温湿度和报警信息 |
| 漏水监测组 | 区域式漏水探测器 | 漏水信号、探测器故障信息 | 通过漏水探测器，判断区域漏水情况。 |

2.2设备监控

设备监控系统应包括配电系统进线参数、UPS电源机组、蓄电池。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分组 | 被监控设备 | 监控内容 | 监控方式 |
| UPS设备组 | UPS | UPS主机协议软件所有数据 | 从UPS通讯卡上采集设备实时参数和报警信息 |
| 蓄电池组 | 蓄电池 | 监测蓄电池的总电压、充放电电流、单体电压、单体内阻、单体温度等参数。 |  |

3、系统网络要求

3.1动环系统数据传输不能影响现有网络(OA生产网)的稳定性，不允许有流量激增等情况。

3.2动环系统传输的数据内容不允许有病毒，恶意插件等影响全网安全的流

量。

3.3动环系统部署于支行的服务器需确保自身的安全性，不允许使用U盘或WiFi等第三方的接入。

4、系统测试要求

第一中选人应在收到中选通知书后立即组织系统测试，并提交完整的功能以及网络要求测试报告。如果符合要求，再签订合同；如测试结果不符合比选文件要求和网络要求，比选人将通知第二中选人组织系统测试，并提交完整的功能以及网络要求测试报告。依此类推，如所有中选人不符合要求，比选人将重新组织比选。

**三、验收要求**

1．验收

中选人完成整个项目后，应通知比选人验收，并与比选人共同提出验收大纲（其上应列明验收的具体标准、方法和步骤），该验收大纲经甲方确认后方可作为最终验收标准的依据。

2．验收地点

各营业网点。

3．验收材料

3.1．验收表的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有完整的项目资料。

3.2．提交的验收表经比选人认定后，将作为比选人支付有关设备款项（验收付款）的依据之一。

**四、服务要求**

1．为满足“高可用、高可靠、易运维”的目标原则，要求中选人提供高质量的无缝服务。

2．中选人应确认原厂在重庆市设立技术支持及售后服务网点，确保比选人能够得到及时优质的售后服务。

3．中选人应配合完成以下工作内容，包括但不限于系统安装调试、设备安装测试、联网调试等。

# 第四章 商务条款

**一、交付周期、地点**

（一）交付时间：本项目设备的交付周期为45个自然日内，原则上以项目具体需求发出之日起开始计算。

（二）实施及交付地点：重庆市。

**二、售后服务和支持**

1.遵守《中华人民共和国产品质量法》和《消费者权益保护法》的相关规定，供货厂商应提供服务标准可高于以上规定，但不得降低。

2.为比选人提供维保前咨询服务。

3.维保服务质量保证期以生产企业的有效承诺为准，但不得低于下述第5点要求。

4.对维保范围内设备进行定期维护保养外，在接到我行设备故障的通知后应及时派人前往维护解决（主城区2小时到现场，远郊区8小时到现场，如需更换故障设备零部件，须在48小时内完成）。比选人需要成渝地区有备品、备件库，常用备件包括电池监测模块、漏水绳、温湿度传感器等。

5.本采购项目自验收之日起，质保期要求为1年。

6.质保期到期后五年内，参选人需在不高于本项目产品总金额的10%的维保费率提供付费维保服务。

**三、付款方式**

项目设备到达比选人指定现场，签收、完成初始化安装并初验通过，中选人向比选人提供合法、全额的增值税专用发票，比选人向中选人支付合同总金额的50%，项目设备自初验通过之日起正常运行三个月，并验收合格后，30个工作日内，支付合同总额的40%；质保期满后，经比选人评价中选人质保期内服务合格后30个工作日内，比选人支付合同总金额的10%。

**四、保密条款**

（一）保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

（二）保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

**六、报价要求**

1、参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”和“分项报价明细表”的格式认真填写。

2、“分项报价明细表”里需详细写明各类硬件、中间件、操作系统、实施费用等产品模块名称及价格。

3、报价单上应列明增值税专用发票的税率。

**七、知识产权**

中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯比选人商誉，任何人未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归比选人所有。

**八、其他**

1、参选人必须在参选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。如果比选文件和合同条款不一致，以合同约定为准。

# 第五章 评选方法、评选标准和废选条款

**一、评选方法**

（一）评选方法定义

本项目采用最低价评分法进行评选。最低价评分法是指在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的参选公司作为中选候选人。满分为100分。若参与比选供应商不足三家，经专家评审小组判定，具有相对行业竞争力的响应单位参选人可转为竞争性比选或者单一来源采购。

（二）评选程序

评选工作由比选人物资采购管理委员会负责组织，负责具体评选事务。按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对参选文件中的资格证明、参选保证金等进行审查，以确定参选人是否具备参选资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 基本资格条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 参选人法人营业执照（副本）、直属的分支机构（直属的分支机构参与参选必须具有总公司的授权委托书）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）；参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面声明 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供书面声明 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供书面声明 |
| （5）三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明 |
| （6）法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单 | 提供中国执行信息公开网截图 |
| 2 | 特定资格条件 | 1．参选人为厂商直投或其合法代理商；（1）若为厂商直接参与比选，提供售后服务承诺函原件。（2）若为代理商参与比选，须提供比选产品原制造商对本项目的比选授权函原件及售后服务承诺函原件。 | 授权证明文件原件及售后服务承诺函原件 |
| 2.2020年1月1日至参选截止日止，参选人至少承建过1个单项合同金额不低于20万的分布式动环监控系统类似项目。（本项目为分布式机房动环监控系统建设，要求参选人承建过联网动环监控系统项目） | 提供合同复印件加盖参选人公章 |
| 3 | 参选保证金 | 足额缴纳参选保证金 |
| **注：参选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）复印件以参选人所提供的营业执照（副本）复印件为准** |

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从参选人参选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 参选文件签署 | 参选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 参选方案唯一 | 只能有一个方案参选。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 参选文件份数 | 参选文件正、副本数量符合比选文件要求。 |
| 参选文件内容 | 参选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应程度审查 | 参选文件内容 | 对比选文件第三章、第四章规定的比选内容作出响应。 |
| 参选有效期 | 满足比选文件规定。 |

3、澄清有关问题。对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，比选人集中采购委员会可以书面形式（应当由评选委员会成员签字）要求参选人作出必要澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的参选文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

物资采购管理委员会应当独立对每个有效参选人的参选文件进行评价、打分，对同一参选人同一评分项的打分偏离较大的，应对参选人的参选文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，汇总每个参选人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低顺序排列推荐中选候选人。得分排名第一的参选人为第一中选候选人，以此类推排名。

**二、评选标准**

评选标准总分为100分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分类** | **评分指标** | **分项指标** | **分项分值** | **评分标准** |
| 1 | 商务评分(100分) | 参选总价（100分） | 参选价格 | **100** | 评标基准价：取所有通过初步评审合格的参选人的参选报价的最低价为评标基准价。通过初步评审的有效的参选报价的最低价为评标基准价，得满分100分，参选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣5分，不到1%的按比例扣分，扣完为止。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  | **合计** | **100** |  |

**三、无效参选条款**

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

（一）参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的；

（二）参选人未通过资格性检查或参选文件未通过符合性检查的；

（三）参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动，上述参选人的参选均无效；

（五）同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的；

（六）参选文件不满足比选文件第七章参选文件格式中所规定签字、盖章的；

（七）参选文件出现多个参选方案或参选报价的；

（八）参选报价超出最高限价的；

（九）参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

**四、废选条款**

评审时出现以下情况之一的，应予废选：

（一）参选人的报价均超出最高限价，比选人不能支付的；

（二）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，比选任务取消的。

废选后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。

# 第六章 参选人须知

## 一、参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

## 二、参选人

1、合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

## 三、比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

1、本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

2、参选人对比选文件如有异议，应在参选截止时间前五个日历日前以书面形式告知本行。本行对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3、参选人对比选文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可比选文件所有要求。逾期提出异议的，本行不予受理。

## 四、参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）参选文件组成

参选文件参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第七章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件响应程度得分。

（二）联合参选

本比选项目不接受联合参选

（三）参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

（四）参选保证金

1、参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

2、参选保证金为参选的有效约束条件。

3、参选保证金的有效期限在参选有效期过后30天内继续有效。

4、参选保证金币种应与参选报价币种相同。

5、比选人应当在确定中选人，且与中选人签订合同后五个工作日无息退还参选保证金。

6、参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

（1）参选人在参选有效期内撤回参选文件的；

（2）参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

（4）中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

（5）中选人拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱比选程序的；

（五）参选文件的份数和签署

1、参选文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

3、若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的参选文件概不接受。

（六）参选报价

1、参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

2、参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

3、本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

（七）修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与参选报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

（八）参选文件的递交

1、参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、参选人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

## 五、开标

开标由比选人物资采购委员会组织按照我行相关开标流程开标。

## 六、评选

见第五章内容。

## 七、定选

1、定选原则

比选人和评选委员会按照评选报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人和评选委员会可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

2、不承诺最低价格中选。

3、若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

## 八、签订合同

1.比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

2.比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.签订合同后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与第二候选人签订合同。

## 九、纪律与要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

1、有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

（1）参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

（2）参选人之间约定中选人；

（3）参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

（5）参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

2、有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

（1）不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

（3）不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同参选人的参选文件异常一致或者参选报价呈规律性差异；

（5）不同参选人的参选文件相互混装；

（6）不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

4、参选人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其它弄虚作假的行为。

5、签订合同前后，若中选单位提供的产品测试不合格或与参选文件中的产品不一致，比选人可废除中选人资格。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

## 十、质疑、投诉

1.参选人对采购文件有异议，参选人需在比选截止日期前以书面形式向比选人提出质疑。比选人在收到参选人书面质疑后三个工作日内，对质疑内容作出答复。

2.参选人对公示的中选结果有异议，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。本行在公示截止日期前负责书面答复。

3.参选人对比选人的答复不满意或者有异议， 可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

## 十一、终止比选

1、因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

2、签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

# 第七章 参选文件格式

**重庆三峡银行**

**营业网点动环监控系统采购项目**

**(第二次)**

**参 选 文 件**

**参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）**

 **年月日**

**目 录**

1. 参选函
2. 参选人基本情况介绍，资质证明等
3. 法定代表人身份证明及授权委托书
4. 报价一览表
5. 分项报价明细表
6. 书面声明
7. 参选人业绩证明文件复印件
8. 项目实施方案
9. 售后服务方案
10. 技术条款偏离度
11. 商务条款偏离度
12. 参选保证金
13. 服务连续性预案

## 参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：，人民币大写：的参选总价承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

参选人（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址：

年 月 日

## 参选人基本情况介绍，资质证明等

|  |  |
| --- | --- |
| 参选人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：附营业执照（副本）、组织机构代码证复印件、资质证明复印件等。

## 法定代表人身份证明及授权委托书

**法定代表人身份证明书**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致： 重庆三峡银行股份有限公司 ：

（法定代表人姓名）在（参选人名称）任（职务名称）职务，是（参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

 （参选人公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是（参选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 参选人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年 月 日

## 报价一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 参选人全称 |  |
| 比选项目名称 | 参选总价（含税） | 交货期 | 交货地点 |
|  | 小写： |  |  |
| 大写：人民币： |
| 维护期 |  |
| 维护期后的维保费率 |  |
| 开具发票类型 | 税率为\_\_\_\_\_\_%的增值税专用发票 |
| 备注： |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人： 法人授权代表：

 （公章） （签章）

 年 月 日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

本次报价包含上述维护期，比选人不再另行支付该维护期内维护费用。

## 分项报价明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 硬件设备 | 描述 | 金额（元） |
| 软件 |  |  |
| …… |  |  |
| **备注** |  |

参选人：（公章）

法定代表人或委托代理人签字

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1.参选人根据自身情况，并结合实际市场价格进行报价；

2.内容可以根据项目实际情况进行增减；

3.位置不够可以另行附页；

## 书面声明

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年 月 日

## 参选人业绩证明文件复印件

（中选通知书、合同等）

## 项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

## 售后服务和培训方案

## 技术条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件技术条款 | 参选文件对应技术条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 参选文件对应商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

**关于重庆三峡银行**

**营业网点动环监控系统采购项目**

**（第二次）**

**退还保证金申请书**

重庆三峡银行股份有限公司：

我司参加贵单位营业网点动环监控系统采购项目(第二次)比选，缴纳保证金元整，请在定选结束后，将保证金退还到以下账户：

单位名称：

开户行：

账号：

附件：银行划款凭证（加盖公章）

参选单位全称（加盖公章）

备注：参选时单独递交，方便比选人退还参选保证金。

## 服务连续性预案

（应考虑疫情及供应链风险产生的影响）